Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2:	HELUKAT155

Seite 3:	HELUKAT200 außen

Seite 4:	HELUKAT200 simplex

Seite 5:	HELUKAT200 duplex

# Seite 6:	HELUKAT450 simplex

Seite 7:	HELUKAT450 duplex

# Seite 8:	HELUKAT500 simplex

Seite 9:	HELUKAT500 duplex

Seite 10:      HELUKAT600 simplex

Seite 11:      HELUKAT600 duplex

Seite 12:      HELUKAT600A

Seite 13:      HELUKAT600E

Seite 14:      HELUKAT600AE

Seite 15:      HELUKAT1200 simplex

Seite 16:      HELUKAT1200 duplex

Seite 17:      HELUKAT1200 simplex

Seite 18:      HELUKAT1200 duplex

Seite 19:      HELUKAT1500 simplex

Seite 20:      HELUKAT1500 duplex

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Titel 1 – HELUKAT® 155

1.001	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 155 MHz F/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Gesamtschirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Außenmantel aus PVC

- Mantelfarbe gelb ähnl. RAL 1021

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 5,9mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 155 MHz

- Schleifenwiderstand 170 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,9/ 15,7/ 20,3/ 22,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 155 MHz)

- NEXT nom.: 59,0/ 44,0/ 40,0/ 40,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 155 MHz)

- Brandlast 0,40MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 5 nach EN 50173, Gem. ISO/IEC 11801 Gem.EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 155 F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

Bestellnummer: 	80043

Titel 2 – HELUKAT® 200 außen

1.002	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 200 MHz F/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Schirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus PE

- Mantelfarbe schwarz ähnl. RAL 9005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 8,0mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 200 MHz

- Schleifenwiderstand 190 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 14,4/ 18,/ 24,2 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200 MHz)

- NEXT nom.: 70,0/ 56,0/ 50,0/ 42,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200 MHz)

805572:

Deutlich besser als die Kategorie 5 nach EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e Gem. ISO/IEC 11801, IEC 60754-2

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKATA® 200 F/UTP 4x2xAWG 24/1 PE

Bestellnummer: 	805572

Titel 3 – HELUKAT® 200 simplex

1.003	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 200 MHz SF/UTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Schirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus PVC bzw. FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe grau ähnl. RAL 7035

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 6,0mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 200 MHz

- Schleifenwiderstand 185 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 14,4/ 18,2/ 25,9 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200 MHz)

- NEXT nom.: 62,0/ 50,0/ 46,0/ 40,5 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200 MHz)

- Brandlast 0,6 MJ/m (PVC); 0,48 kWh/m (FRNC)

81610:

Deutlich besser als die Kategorie 5 nach EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C2,IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 5e Gem. ISO/IEC 11801, CPR Eca
81609:
Deutlich besser als die Kategorie 5 nach EN 50173, Gem. ISO/IEC 11801 
EIA/TIA 568-C2,IEC 61156-5, IEEE802.3at Kategorie 5e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Channel - Link – Zertifikat von GHMT nach prEN 50173:2001 vom Oktober 2001

nach Klasse D mit den Komponenten der Serie HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 200 SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC bzw. FRNC

Bestellnummer: 	81610 (PVC)

81609 (FRNC)

Titel 4 – HELUKAT® 200 duplex

1.004	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 200 MHz SF/UTP duplex

- Aufbau 2x(4x2xAWG 24/1) Cu-Draht blank

- Schirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe grün ähnl. RAL 6018

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 6,0 x 12,5mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 200 MHz

- Schleifenwiderstand 185 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 14,4/ 18,2/ 25,9 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200 MHz)

- NEXT nom.: 62,0/ 50,0/ 46,0/ 40,5 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200 MHz)

- Brandlast 0,96 MJ/m (FRNC)

Deutlich besser als die Kategorie 5 nach EN 50173, Gem. ISO/IEC, Gem. EIA/TIA 568-C2,    IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 5e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Channel - Link – Zertifikat von GHMT nach prEN 50173:2001 vom Oktober 2001

nach Klasse D mit den Komponenten der Serie HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 200 SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1)  FRNC

Bestellnummer: 	81123

Titel 5 – HELUKAT® 450 simplex

1.005	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 450 MHz F/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 24/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe grün ähnl. RAL 6018

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,4mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 450 MHz

- Schleifenwiderstand 165 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,4/ 13,8/ 17,6/ 26,0/ 34,0/ 38,5 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 450 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 95,8/ 94,5/ 91,0/ 87,0/ 84,3 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 450 MHz)

- Brandlast 0,57 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, 
Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 6, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Channel - Link geeignet nach Klasse E mit den Komponenten der Serie

HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 450 F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC

Bestellnummer: 	82501

Titel 6 – HELUKAT® 450 duplex

1.006	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 450 MHz F/FTP duplex

- Aufbau 2x(4x2xAWG 24/1) Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe grün ähnl. RAL 6018

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,4 x 15,0mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 450 MHz

- Schleifenwiderstand 165 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,4/ 13,8/ 17,6/ 26,0/ 34,0/ 38,5 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 450 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 95,8/ 94,5/ 91,0/ 87,0/ 84,3 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 450 MHz)

- Brandlast 1,14 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 6, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Channel - Link geeignet nach Klasse E mit den Komponenten der Serie

HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 450 F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC

Bestellnummer: 	82502

Titel 7 – HELUKAT® 500 simplex

1.007	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 500 MHz F/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 23/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blalila ähnl. RAL 4005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,2mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 500 MHz

- Schleifenwiderstand 160 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,7/ 14,2/ 18,1/ 25,8/ 29,0/ 31,9/ 41,8 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 250/ 300/ 500 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 100,0/ 97,4/ 92,9/ 91,4/ 90,2/ 86,9 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 250/ 300/ 500 MHz)

- Brandlast 0,57 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, 
Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 6, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 500 F/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC

Bestellnummer: 	803378

Titel 8 – HELUKAT® 500 duplex

1.008	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 500 MHz F/FTP duplex

- Aufbau 2x(4x2xAWG 24/1) Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blaulia ähnl. RAL 4005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,2 x 15,0mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 500 MHz

- Schleifenwiderstand 160 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,4/ 13,8/ 17,6/ 26,0/ 34,0/ 38,5 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 450 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 95,8/ 94,5/ 91,0/ 87,0/ 84,3 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 450 MHz)

- Brandlast 1,14 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 6 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 6, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 500 F/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC

Bestellnummer: 	803379

Titel 9 – HELUKAT® 600 simplex

1.009	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 600 MHz S/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 23/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blaulila ähnl. RAL 4005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,5mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1000 MHz

- Schleifenwiderstand 169 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 13,9/ 17,5/ 25,2/ 32,1/ 44,9/ 55,0/ 58,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 96,0/ 94,0/ 88,0/ 84,0/ 73,0/ 71,0/ 69,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- Brandlast 0,6 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Channel - Link – Zertifikat von GHMT nach prEN 50173:2001 vom Oktober 2001

nach Klasse E mit den Komponenten der Serie HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC

Bestellnummer: 	80810

Titel 10 – HELUKAT 600® duplex

1.010	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 600 MHz S/FTP duplex

- Aufbau 2x(4x2xAWG 23/1) Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blaulila ähnl. RAL 4005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,5 x 16,0mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1000 MHz

- Schleifenwiderstand 169 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 13,9/ 17,5/ 25,2/ 32,1/ 44,9/ 55,0/ 58,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 96,0/ 94,0/ 88,0/ 84,0/ 73,9/ 71,0/ 69,0 dB

(10/ 62,5/ 100/  200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- Brandlast 1,2 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173 EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Channel - Link – Zertifikat von GHMT nach prEN 50173:2001 vom Oktober 2001

nach Klasse E mit den Komponenten der Serie HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 600 S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1 FRNC

Bestellnummer: 	81446

Titel 11 – HELUKAT® 600 A

1.011	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 600 MHz S/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 23/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Innenmantel PVC

- Außenmantel aus PVC nach IEC 60332-1-2

- Mantelfarbe schwarz ähnl. RAL 9005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 11,6mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1000 MHz

- Schleifenwiderstand 160 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 13,9/ 17,5/ 25,2/ 32,1/ 44,9/ 55,0/ 58,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 96,0/ 94,0/ 88,0/ 84,0/ 73,0/ 71,0/ 69,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- Brandlast 2,62 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-1-2,

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 600A S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC

Bestellnummer: 	801147

Titel 12 – HELUKAT® 600 E

1.012	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 600 MHz S/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 23/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus PVC nach IEC 60332-1-2

- Mantelfarbe schwarz

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 9,8mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1000 MHz

- Schleifenwiderstand 150 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 13,9/ 17,5/ 25,2/ 32,1/ 44,9/ 55,0/ 58,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 96,0/ 94,0/ 88,0/ 84,0/ 73,0/ 71,0/ 69,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- Brandlast 1,40 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-1-2, Rauchdichte nach IEC 61034,

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 600E S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC

Bestellnummer: 	802167

Titel 13 – HELUKAT® 600 AE

1.013	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 600 MHz S/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 23/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Innenmantel FRNC

- Armierung aus einer Stahlwelle

- Außenmantel aus PE

- Mantelfarbe schwarz

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 12,2mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1000 MHz

- Schleifenwiderstand 150 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,6/ 13,9/ 17,5/ 25,2/ 32,1/ 44,9/ 55,0/ 58,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 96,0/ 94,0/ 88,0/ 84,0/ 73,0/ 71,0/ 69,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000 MHz)

- Brandlast 2,30 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7e

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 600AE S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC

Bestellnummer: 	802168

Titel 14 – HELUKAT® 1200 simplex

1.014	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 1200 MHz S/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 23/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus LSZH nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blaulila ähnl. RAL 4005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,5mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1200 MHz

- Schleifenwiderstand 160 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,2/ 13,3/ 17,3/ 24,2/ 30,2/ 43,5/ 54,3/ 56,9/ 62,9 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000/ 1200 MHz)

- NEXT nom.: 105,0/ 105,0/ 100,0/ 95,0/ 93,0/ 88,0/ 85,0/ 84,0/ 82,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000/ 1200 MHz)

- Brandlast 0,57 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7A, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3 , CPR Dca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 1200 S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC

Bestellnummer: 	803380

Titel 15 – HELUKAT® 1200 duplex

1.015	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 1200 MHz S/FTP duplex

- Aufbau 2x(4x2xAWG 23/1) Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus LSZH nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blaulila ähnl. RAL 4005

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,5 x 16,0mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1200 MHz

- Schleifenwiderstand 160 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 5,2/ 13,3/ 17,3/ 24,2/ 30,2/ 43,5/ 54,3/ 56,9/ 62,9 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000/ 1200 MHz)

- NEXT nom.: 105,0/ 105,0/ 100,0/ 95,0/ 93,0/ 88,0/ 85,0/ 84,0/ 82,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 900/ 1000/ 1200 MHz)

- Brandlast 1,16 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7A, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 1200 S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC

Bestellnummer: 	803381

Titel 16 – HELUKAT® 1200 simplex

1.016	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 1200 MHz S/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 22/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blau ähnl. RAL 5015

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,7mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1200 MHz

- Schleifenwiderstand 120 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 4,9/ 12,7/ 16,3/ 23,5/ 29,4/ 42,8/ 53,0/ 59,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 95,0/ 93,0/ 90,0/ 87,0/ 81,0/ 78,0/ 77,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200 MHz)

- Brandlast 0,7 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 1200 S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC

Bestellnummer: 	81699

Titel 17 – HELUKAT® 1200 duplex

1.017	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 1200 MHz S/FTP

- Aufbau 2x(4x2xAWG 22/1) Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe blau ähnl. RAL 5015

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,7x16,5 mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1200 MHz

- Schleifenwiderstand 120 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 4,9/ 12,7/ 16,3/ 23,5/ 29,4/ 42,8/ 53,0/ 59,0 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200 MHz)

- NEXT nom.: 100,0/ 95,0/ 93,0/ 90,0/ 87,0/ 81,0/ 78,0/ 77,0 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200 MHz)

- Brandlast 1,5 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7e, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Channel - Link geeignet nach Klasse E mit den Komponenten der Serie

HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 1200 S/FTP2x( 4x2xAWG 22/1) FRNC

Bestellnummer: 	800647

Titel 18 – HELUKAT® 1500 simplex

1.018	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 1500 MHz S/FTP

- Aufbau 4x2xAWG 22/1 Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe gelb ähnl. RAL 1021

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,7mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1500 MHz

- Schleifenwiderstand 120 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 4,2/ 12,7/ 16,5/ 21,5/ 27,5/ 41,7/ 54,4/ 59,8/ 66,2 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200/ 1500 MHz)

- NEXT nom.: 110,0/ 110/ 110/ 110/ 105/ 95/ 85/ 80/ 74 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200/ 1500 MHz)

- Brandlast 0,74 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7A, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 1500 S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC

Bestellnummer: 	802169

Titel 19 – HELUKAT® 1500 duplex

1.019	Kupferdatenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173

- Cu – Datenkabel bis 1500 MHz S/FTP

- Aufbau 2x(4x2xAWG 22/1) Cu-Draht blank

- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert

- Gesamtschirm aus Cu-Geflecht verzinnt

- Außenmantel aus FRNC nach IEC 60332-3 Cat C und IEC 60754-2

- Mantelfarbe gelb ähnl. RAL 1021

- Metrierung auf dem Kabelmantel

- Kabelaußendurchmesser 7,7x16,5 mm

- Wellenwiderstand 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz, +- 20 Ohm bei 101 bis 1500 MHz

- Schleifenwiderstand 120 Ohm/ km max.

- Dämpfung nom.: 4,2/ 12,7/ 16,5/ 21,5/ 27,5/ 41,7/ 54,4/ 59,8/ 66,2 dB/ 100m

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200/ 1500 MHz)

- NEXT nom.: 110,0/ 110/ 110/ 110/ 105/ 95/ 85/ 80/ 74 dB

(10/ 62,5/ 100/ 200/ 300/ 600/ 1000/ 1200/ 1500 MHz)

- Brandlast 0,74 MJ/m

Deutlich besser als die Kategorie 7 nach ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, EIA/TIA 568-C2, IEC 61156-5, IEEE802.3at, Kategorie 7A, Flammenwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, CPR Dca

Channel - Link geeignet nach Klasse E mit den Komponenten der Serie

HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®.

Fabrikat:		HELUKAT®

Typ:			HELUKAT® 1500 S/FTP2x( 4x2xAWG 22/1) FRNC

Bestellnummer: 	802170